**Aktivieren der Notheizung an einer NIBE Wärmepumpe:**

**F-Serie:**

1. Menü 4.0 wählen (Meine Wärmepumpe, Mein System)
2. Menü 4.2 wählen (Betriebsmodus)
   1. Wählen Sie den Betriebsmodus «Nur Zusatzheizung»
3. Menü 4.9 wählen (Erweitert)
4. Menü 4.9.2 wählen (Auto Modus Einstellungen)
   1. Heizungsstopp auf 20°C stellen
   2. ZH Stopp auf 20°C stellen
   3. Filterzeit auf 0h stellen
5. Menü 4.9.3 wählen (Grad Minuten Einstellungen)
   1. Start Verdichter auf -30° GM stellen
   2. Startdifferenz Zusatzheizung auf -50° GM stellen
6. Service Menü aktivieren (lange auf zurück Pfeil bleiben)
   1. Im Menü 5.1.12 evtl. Leistung ZH anpassen

**S-Serie:**

1. Menü 4.0 wählen (Meine Anlage)
2. Menü 4.1 wählen (Betriebsmodus)
   1. Wählen Sie den Betriebsmodus «Nur Zusatzheizung»
3. Menü 7.0 wählen (Installateur Einstellungen)
4. Menü 7.1 wählen (Betriebseinstellungen)
5. Menü 7.1.10 wählen (Systemeinstellungen)
6. Menü 7.1.10.2 wählen (Auto Modus Einstellungen)
   1. Heizungsstopp auf 20°C stellen
   2. ZH Stopp auf 20°C stellen
   3. Filterzeit auf 0h stellen
7. Menü 7.1.10.3 wählen (Grad Minuten Einstellungen)
   1. Auto Modus deaktivieren
   2. Start Verdichter auf -30° GM stellen
   3. Startdifferenz Zusatzheizung auf -50° GM stellen