Aktivieren der Notheizung an einer S-Series NIBE Wärmepumpe

| 1. Notbetrieb wählen |  |
| --- | --- |
|  | - Öffnen Sie das Menü - Wählen Sie das Menü 4 (Meine Anlage) - Wählen Sie das Menü 4.1 (Betriebsmodus) - Wählen Sie «Nur Zusatzheizung» aus |
| 2. Notbetrieb optimieren |  |
|  | - Öffnen Sie das Menü - Wählen sie das Menü 7 (Service) - Bestätigen Sie die Abfrage mit Ja - Wählen Sie das Menü 7.1.10.3 - Falls aktiviert, deaktivieren Sie den Automodus - Start Verdichter: -60 GM - Start ZH: 50 GM - Differenz: 50 GM - Wählen Sie das Menü 7.1.10.2 - Heizungsstopp: 18°C - ZH-Stopp: 18°C - Filterzeit: 0 Stunden |
| 3. Notbetrieb kontrollieren |  |
|  | - Sicherungen Notheizungen prüfen - Thermostat Notheizungen prüfen - Stellung 2 oder Minimal 45°C - EVU Sperrschützen prüfen - Stellung Hand oder Auto - Tagesentsperrschalter Einschalten - Zusätzlicher Wärmerzeuge (Öl, Gas) Einschalten - Evtl. Ventile von Hand öffnen - Heizungsdruck und Schmutzfilter prüfen |
| 4. Notbetrieb deaktivieren |  |
|  | - Öffnen Sie das Menü - Wählen Sie das Menü 4 (Meine Anlage) - Wählen Sie das Menü 4.1 (Betriebsmodus) - Wählen Sie «Auto» aus - Wählen sie das Menü 7 (Service) - Bestätigen Sie die Abfrage mit Ja - Wählen Sie das Menü 7.1.10.3 - Start Verdichter: -60 GM - Start ZH: 2000 GM - Differenz: 500 GM - Wählen Sie das Menü 7.1.10.2 - Heizungsstopp: 17°C - ZH-Stopp: 5°C - Filterzeit: 24 Stunden |