**Aktivieren der Notheizung an einer S-Series NIBE Wärmepumpe**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Notbetrieb wählen** | |
|  | 1. Öffnen Sie das Menü 2. Wählen Sie das Menü 4 (Meine Anlage) 3. Wählen Sie das Menü 4.1 (Betriebsmodus) 4. Wählen Sie «Nur Zusatzheizung» aus |
| **2. Notbetrieb optimieren** | |
|  | 1. Öffnen Sie das Menü 2. Wählen sie das Menü 7 (Service) 3. Bestätigen Sie die Abfrage mit Ja 4. Wählen Sie das Menü 7.1.10.3 5. Falls aktiviert, deaktivieren Sie den Automodus 6. Start Verdichter: -60 GM 7. Start ZH: 50 GM 8. Differenz: 50 GM 9. Wählen Sie das Menü 7.1.10.2 10. Heizungsstopp: 18°C 11. ZH-Stopp: 18°C 12. Filterzeit: 0 Stunden |
| **3. Notbetrieb kontrollieren** | |
|  | 1. Sicherungen Notheizungen prüfen 2. Thermostat Notheizungen prüfen  * Stellung 2 oder Minimal 45°C  1. EVU Sperrschützen prüfen  * Stellung Hand oder Auto * Tagesentsperrschalter Einschalten  1. Zusätzlicher Wärmerzeuge (Öl, Gas) Einschalten  * Evtl. Ventile von Hand öffnen  1. Heizungsdruck und Schmutzfilter prüfen |
|  |  |
| **4. Notbetrieb deaktivieren** | |
|  | 1. Öffnen Sie das Menü 2. Wählen Sie das Menü 4 (Meine Anlage) 3. Wählen Sie das Menü 4.1 (Betriebsmodus) 4. Wählen Sie «Auto» aus 5. Wählen sie das Menü 7 (Service) 6. Bestätigen Sie die Abfrage mit Ja 7. Wählen Sie das Menü 7.1.10.3 8. Start Verdichter: -60 GM 9. Start ZH: 2000 GM 10. Differenz: 500 GM 11. Wählen Sie das Menü 7.1.10.2 12. Heizungsstopp: 17°C 13. ZH-Stopp: 5°C 14. Filterzeit: 24 Stunden |
|  |  |