**Aktivieren der Notheizung an einer S-Series NIBE Wärmepumpe**

|  |
| --- |
| **1. Notbetrieb wählen** |
|  | 1. Öffnen Sie das Menü
2. Wählen Sie das Menü 4 (Meine Anlage)
3. Wählen Sie das Menü 4.1 (Betriebsmodus)
4. Wählen Sie «Nur Zusatzheizung» aus
 |
| **2. Notbetrieb optimieren** |
|  | 1. Öffnen Sie das Menü
2. Wählen sie das Menü 7 (Service)
3. Bestätigen Sie die Abfrage mit Ja
4. Wählen Sie das Menü 7.1.10.3
5. Falls aktiviert, deaktivieren Sie den Automodus
6. Start Verdichter: -60 GM
7. Start ZH: 50 GM
8. Differenz: 50 GM
9. Wählen Sie das Menü 7.1.10.2
10. Heizungsstopp: 18°C
11. ZH-Stopp: 18°C
12. Filterzeit: 0 Stunden
 |
| **3. Notbetrieb kontrollieren** |
|  | 1. Sicherungen Notheizungen prüfen
2. Thermostat Notheizungen prüfen
* Stellung 2 oder Minimal 45°C
1. EVU Sperrschützen prüfen
* Stellung Hand oder Auto
* Tagesentsperrschalter Einschalten
1. Zusätzlicher Wärmerzeuge (Öl, Gas) Einschalten
* Evtl. Ventile von Hand öffnen
1. Heizungsdruck und Schmutzfilter prüfen
 |
|  |  |
| **4. Notbetrieb deaktivieren** |
|  | 1. Öffnen Sie das Menü
2. Wählen Sie das Menü 4 (Meine Anlage)
3. Wählen Sie das Menü 4.1 (Betriebsmodus)
4. Wählen Sie «Auto» aus
5. Wählen sie das Menü 7 (Service)
6. Bestätigen Sie die Abfrage mit Ja
7. Wählen Sie das Menü 7.1.10.3
8. Start Verdichter: -60 GM
9. Start ZH: 2000 GM
10. Differenz: 500 GM
11. Wählen Sie das Menü 7.1.10.2
12. Heizungsstopp: 17°C
13. ZH-Stopp: 5°C
14. Filterzeit: 24 Stunden
 |
|  |  |