Aktivieren der Notheizung an einer NIBE Wärmepumpe:

F-Serie:

- Menü 4.0 wählen (Meine Wärmepumpe, Mein System)

- Menü 4.2 wählen (Betriebsmodus)

  - Wählen Sie den Betriebsmodus «Nur Zusatzheizung»

- Menü 4.9 wählen (Erweitert)

- Menü 4.9.2 wählen (Auto Modus Einstellungen)

  - Heizungsstopp auf 20°C stellen

  - ZH Stopp auf 20°C stellen

  - Filterzeit auf 0h stellen

- Menü 4.9.3 wählen (Grad Minuten Einstellungen)

  - Start Verdichter auf -30° GM stellen

  - Startdifferenz Zusatzheizung auf -50° GM stellen

- Service Menü aktivieren (lange auf zurück Pfeil bleiben)

  - Im Menü 5.1.12 evtl. Leistung ZH anpassen

S-Serie:

- Menü 4.0 wählen (Meine Anlage)

- Menü 4.1 wählen (Betriebsmodus)

  - Wählen Sie den Betriebsmodus «Nur Zusatzheizung»

- Menü 7.0 wählen (Installateur Einstellungen)

- Menü 7.1 wählen (Betriebseinstellungen)

- Menü 7.1.10 wählen (Systemeinstellungen)

- Menü 7.1.10.2 wählen (Auto Modus Einstellungen)

  - Heizungsstopp auf 20°C stellen

  - ZH Stopp auf 20°C stellen

  - Filterzeit auf 0h stellen

- Menü 7.1.10.3 wählen (Grad Minuten Einstellungen)

  - Auto Modus deaktivieren

  - Start Verdichter auf -30° GM stellen

  - Startdifferenz Zusatzheizung auf -50° GM stellen