## Tabelle1
Parameterliste EKC 204A (Danfoss)
Thermostat |  | Aktuelle Einstellung:
Differenz | r01
Max. Sollwert | r02
Min. Sollwert | r03
Justierung der Anzeige | r04
Temperatureinheit (C/F) | r05
Korrektur von S4 | r09
Korrektur von S3 | r10
Service, Stopp, Betrieb (-1,0,1) | r12
Sollwertverschiebung während Nachbetrieb | r13
Definition der Thermostatfühler (100%=S4, 0%=S3) | r15
Wärmefunktion, Anzahl von Grad unter dem Sollwert, nachdem die Heizung startet | r36
Aktivierung der Sollwertverschiebung r40 | r39
Wert der Sollwertverschiebung | r40
Alarm
Verzögerung der Temp. Alarms | A03
Verzögerung des Türalarms | A04
Verzögerung des Temperaturalarms nach Abtauung | A12
Alarmgrenze Hoch | A13
Alarmgrenze Tief | A14
Alarmverzögerung DI1 | A27
Alarmverzögerung DI2 | A28
Signal für Alarmthermostat. (100%=S4, 0%=S3) | A36
Verdichter
Min. On-Zeit | c01
Min. Off-Zeit | c02
Verzögerungszeit für Verdichter 2 | c05
Verdichterrelais 1 NC Funktion | c30
Abtauung
Abtaumethode (keine, EL, GAS, BRINE) | d01
Abtau-Stoptemperatur | d02
Interval zwischen Abtaustarten | d03
Max. Abtaudauer | d04
Zeitverzögerung an der Abaueinschaltung bei Aufstart | d05
Abtropfzeit | d06
Verzögerung des Lüfterstarts nach der Abtauung | d07
Lüfter-Starttemperatur | d08
Lüfter eingeschaltet während der Abtauung | d09
Abtaufühler (0=Zeit, 1=S5, 2=S4) | d10
Pump Down Verzögerung | d16
Ablauf Verzögerung | d17
Max. Laufzeit der Kühlung zwischen zwei Abtauungen | d18
Bedarfsgesteuerte Abtauung, die S5 Temperatur erlaubt Variationen beim Eis Aufbau. (20K=Off) | d19
Lüfter
Lüfterstop bei abgeschaltetem Verdichter | F01
Verzögerung der Lüfterabschaltung | F02
Lüfterstop Temperatur S5 | F04
HACCP
Aktuelle Temp. Für HACCP | h01
Letze Spitzentemperatur | h10
Wahl des Fühlers. (0=Off, 1=S4%, 2=S5) | h11
Alarmgrenze für HACCP Funktion | h12
Zeitverzögerung für HACCP Alarm | h13
Signal für HACCP Funktion wählen. S4% | h14
Echtzeituhr
Sechs Startzeitpunkte für Abtauung, in Stunden 0=Off | t01-t06
Sechs Startzeitpunkte für Abtauung, in Minuten 0=Off | t11-t16
Uhr Stunden | t07
Uhr Minuten | t08
Uhr Datum | t45
Uhr Monat | t46
Uhr Jahr | t47
Diverses
Verzögerung des Ausgangssignals nach dem Anlauf | o01
Eingangssignal am DI1 Funktion (0=Off, 1=Status an DI1, 2=Türfunktion mit Alarm bei offen, 3=Türalarm bei offen, 4=Abtaustart, 5=Ext. Haupschalter, 6=Nachtbetrieb, 7=Sollwert wechseln(r40), 8=Alarmfunktion bei geschlossen, 9=Alarmfunktion bei offen, 10=Möbelreinigung, 11=Zwangskühlung mit Heissgasabtauung) | o02
Netzwerkadresse | o03
On/Off Wechselschalter, o61 muss von o04 eingestellt sein | o04
Zugangscode 1 (sämtliche Einstellungen) | o05
Fühlertyp (Pt/PTC/NTC) | o06
Display Step = 0.5 (0.1 bei Pt) | o15
Max. Hold Time nach koordinierte Abtauung | o16
Signal für Displayanzeige wählen. S4% | o17
Eingangssignal am DI2 Funktion (0=Off, 1=Status an DI1, 2=Türfunktion mit Alarm bei offen, 3=Türalarm bei offen, 4=Abtaustart, 5=Ext. Haupschalter, 6=Nachtbetrieb, 7=Sollwert wechseln(r40), 8=Alarmfunktion bei geschlossen, 9=Alarmfunktion bei offen, 10=Möbelreinigung, 11=Zwangskühlung mit Heissgasabtauung, 12=Koordinierte Abtauung) | o37
Lichtfunktion (Relais 4) | o38
Aktivierung des Lichtrelais (Nur wenn o38=2) | o39
Rahmenheitzung On-Zeit während Tagesbetrieb | o41
Rahmenheitzung On-Zeit während Nachtbetrieb | o42
Rahmenheitzung Periodenzeit | o43
Möbelreinigung (0=Off, 1=Nur Lüfter, 2=Alles Off) | o46
Wahl des EL-Diagramms | o61
Aktivierung der Voreinstellungen | o62
Zugangscode 2 (Teilweiser Zugang) | o64
Werkseinstellungen des Reglers mit den jetzigen Einstellungen überschreiben. | o67